昆柳龙、禄高肇多端直流生产准备工作方案

（会议讨论稿）

XXXXXXXXXXXXXX产品

挂网试运行方案

XX单位（盖章）

二〇二X年X月

- 一、新产品概况

对新产品技术原理、主要功能、技术性能指标、应用领域等内容的简介。

【示例】随着我国经济和城镇化的快速发展，用电量在不断增长，对线路传输容量的需求也日益增长。由于高温超导材料在液氮温区的传输电流密度比普通导体高两个数量级以上，且采用环境友好、无污染和火灾隐患的液氮作为冷却介质，使得高温超导电缆在提升电网传输容量、升级现有电力系统中都具有重大的应用前景。

超导电缆主要由超导电缆本体、制冷系统及监控保护系统构成，各部分技术原理及主要性能指标如下所述：

（一）超导电缆本体

超导体的零电阻、高电流密度特性，使得在同等截面下，超导电缆的传输容量可达常规铜铝导线的5倍以上，且损耗几乎为零。

性能指标：400m级三相同轴结构，10kV/2.5kA/43MVA。

表1  超导电缆基本参数要求

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压U | kV | 10 |  |
| 2 | 最高连续运行电压Um | kV | 12 |  |
| 3 | 短时交流耐受电压（相对地） | kV | 15 | 30min |
| 4 | 短时交流耐受电压（相对相） | kV | 26 | 30min |
| 5 | 雷电冲击耐受电压 | kV | 75 | 正负极性各10次 |
| 6 | 额定电流 | kA | 2.5 |  |
| 7 | 正常运行温度区间 | K | 70-77.3 |  |
| 8 | 正常运行压力区间 | MPa | 0.2-0.5 |  |
| 9 | 制冷工质 | / | 液氮 |  |
| 10 | 电缆型式 | / | 三相同轴 |  |
| 11 | 各种敷设条件下最低直流Ic | kA | 3.6 | 77.3 K，以1μV/cm为判据 |
| 12 | 长期运行电流峰值/极限直流 Ic | / | ≤0.6 | 77.3 K，以1μV/cm为判据 |
| 13 | 最小允许弯曲半径 | m | ≤2 |  |
| 14 | 电缆芯及低温杜瓦管允许接头数量 | 个 | 0 |  |
| 15 | 低温杜瓦管热损耗 | W/m | ≤2 |  |
| 16 | 终端 | / | 三相一体 | 带消应变装置 |

…………

本项目超导电缆示范工程计划于2021年建成投产，应用于特大型城市高负荷密度电网中，将“一揽子”解决电网建设用地难、电网负荷需求持续增长、城市输配电走廊趋于饱和等诸多问题和挑战，不仅能为全球解决特大型城市供电问题和城市治理提供新样板，也将会引领对未来电力系统具有影响力的新技术，促进电力工业重大变革，为经济和社会发展做出重大贡献。

- 二、挂网试运行风险分析

挂网试运行安全风险，从人身、电网、设备、网络安全等方面对安全风险进行评估。

- 人身风险分析及管控措施

- 电网安全分析及管控措施

- 设备安全分析及管控措施

- 网络安全分析及管控措施

表1-风险分析汇总表

| 序号 | 风险类别 | 风险分析 | 控制措施 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备风险 | 正常运行时智能母联装置误导通导致两段母线并列运行 | 1.正常运行时由集中监控器进行控制，当集中监控器与母联装置通讯异常时智能母联装置自我闭锁不输出； 2.集中监控器具备看门狗功能进行自我监视。 | 低 |
| 2 | 设备风险 | 在直流母联自身发生故障时导致两端母线发生导通或不正常工作 | 智能母联装置内部发生短路故障时输入空开脱扣及内部保险熔断，智能母联装置与系统隔离 | 低 |

…………

- 三、挂网试运行计划

详细的挂网试运行计划，包括计划挂网的时间、地点、挂网数量，运行方式安排等，挂网试运行阶段需考验的工况、相应的测试、记录、运维要求，挂网工作安排、安全防范措施等。

挂网试运行责任团队，包括研发团队、运维团队的要求。

按需明确挂网试运行各阶段总结要求，220kV及以上电压等级主设备或对电网安全运行影响较大的新产品应按月小结，110kV及以下电压等级主设备或对电网安全运行影响较小的新产品按季度总结等，工器具类或不直接涉电的产品挂网完成后完成挂网总结报告。

- 四、拟挂网试运行产品保障情况

新产品生产企业是否取得相应的资质认证、是否具备较强的研发实力和生产能力、是否具备完善的质量与售后保障能力等。

关键元器件、材料、软件、系统的自主可控情况。

生产企业均是电力行业研发实力和生产能力较强的单位、企业，其中超导电缆及附件由北京交通大学研发、中天集团上海超导技术有限公司生产（是上市公司中天集团的子公司）；制冷系统由中船重工鹏力（南京）超低温技术有限公司研发生产（是大型央企中船重工第八研究院的子公司）；保护系统是由华中科技大学研发、南京南瑞继保电气有限公司生产（国内电力保护设备主要供应商）。上述科研院校及供货商均具备完善的质量与售后保障能力。

…………

- 五、挂网试运行展望

对挂网试运行的作用、效益，新技术产品后续工作安排、推广应用的展望等内容。

深圳电网发展面临“三高一限”（高供电可靠性、高负荷密度、高电能质量、土地资源受限）的现实迫切需求，超导电缆具有传输容量大、损耗低、占地面积小等诸多优点，深圳供电局建成全球首个应用于高负荷密度供电区域的超导电缆示范工程，将“一揽子”解决城市电网建设用地难、电网负荷需求持续增长、城市输配电走廊趋于饱和等诸多问题和挑战，将为全球解决特大型城市供电问题和城市治理提供新样板，引领对未来电力系统具有影响力的新技术，促进电力工业重大变革。

挂网试运行期间，已做好了备品备件、转电等应急保障措施，待挂网结束后，将组织相关部门（单位）完成挂网试运行综合评价，明确后续策略。

…………